陕西直升机股份有限公司

陕西直升机产业发展园（一期）项目A地块

竣工环境保护验收组意见

2022年9月15日，陕西直升机股份有限公司对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南等相关规定，在四楼会议室组织召开了陕西直升机股份有限公司陕西直升机产业发展园（一期）项目A地块竣工环境保护验收会。参加会议的有环保设施施工单位（中联西北工程设计研究院有限公司）、报告编制单位（西安建筑科技大学）、竣工验收监测单位（陕西博润检测服务有限公司）及相关专家共10人，会议成立了验收组（名单附后）。

会前，与会代表和专家对该项目配套建设的废气、废水、噪声和固废污染物防治设施建设及执行情况进行了现场检查，并查阅了相关资料，会议听取了建设单位对该项目环保执行情况和竣工环保验收监测报告表主要内容的汇报，经过认真讨论和评议，形成验收组意见如下：

一、工程建设基本情况

1. 建设地点、规模、主要建设内容

陕西直升机产业发展园（一期）项目A地块位于西安国家民用航天产业基地，航飞路以南，神州六路以西，少陵路以北，中天引控科技股份有限公司以东，总用地面积53218.85m2，总建筑面积26821.90m2，包括A-1综合机库、A-2综合办公楼、A-3动力中心、A-4特种车库、A-5危险品库，主要建设BELL-407GXP直升机部件及总体组装、恢复性组装、喷漆、试飞调试、交付和综合办公等。

2. 建设过程及环保审批情况

2018年7月，陕西直升机股份有限公司委托西安建筑科技大学对《陕西直升机产业发展园（一期）》进行环境影响评价；2018年12月28日，西安市环境保护局国家民用航天产业基地分局以“西航天环批复[2018]30号”对该项目环境影响报告表予以审批。

项目于2020年1月开工建设，2022年8月竣工并进入调试运营阶段。

项目于2022年6月完成了固定污染源排污登记，并取得了登记回执，登记编号91610138MA6U56N999001X。

3. 投资情况

项目A地块实际总投资34094.27万元，环保投资268万元，占A地块总投资的0.78%。

4. 验收范围

本次验收范围为陕西直升机产业发展园（一期）A地块及其配套的环境保护设施。

- 工程变动情况

项目环评批复中提出“项目应建设一体化污水处理站”，经向西安市生态环境局国家民用航天产业基地分局请示同意项目不再为清洗废水设置一体化污水处理站。根据现场调查，项目具体变动情况如下：

表1       工程变更情况

| 序号 | 环评及设计要求 | 实际建设 | 重大变动情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气锅炉 | 未建设，改为地源热供给 | 否 |
| 2 | 2套准备室、2套喷漆烘干两用室 | 1套准备室、1套喷漆烘干两用室 | 否 |
| 3 | 准备室配套15m高排气筒；喷漆烘干室配套15m高排气筒 | 准备室、喷漆烘干室共用一套废气处理系统、一根15m高排气筒 | 否 |
| 4 | 生活污水经化粪池排入西安市第九污水处理厂 | 生活污水经化粪池排入西安航天基地第一净水厂 | 否 |
| 5 | 未涉及建设备用发电机房 | 建设柴油备用发电机房一座 | 否 |

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688），结合上述分析内容，建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施等均未发生重大变动，可纳入本次竣工环境保护验收。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目营运期废水包括飞机清洗废水（不使用清洁剂）、食堂废水、办公生活污水。

飞机清洗废水、食堂废水分别经对应区域隔油池处理之后，同办公生活污水统一排入化粪池后经市政污水管网进入西安航天基地第一净水厂。

2、废气

项目运营期大气污染物主要为食堂油烟、喷漆废气、备用发电机废气。

项目生产过程中产生的食堂油烟经油烟净化器处理后由办公楼屋面油烟排放口排放；喷漆废气经“前置过滤+活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”处理后，经15m高的排气筒排放；备用发电机为应急使用，仅作为各类基础设施与设备用电源临时发电，使用频率低，产生废气经发电机房排烟道排放。

3、噪声

本项目营运期噪声主要来源于厂区生产维修设备及动力站房空压机、水泵等运行产生的噪声，以及直升机地面开车调试产生的噪声。项目直升机地面开车调试严格控制调试时间及试验内容，坚决避免噪声源强超过90dB（A）的试验在厂区内进行，以减少对周围声环境影响。

- 固废

本项目营运过程中产生的主要固体废弃物主要是日常生活垃圾、废油脂、喷漆废气处理产生的废活性炭、废过滤棉、废催化剂，生产、维修等过程产生的废液压油、废润滑油、废航空煤油、废包装材料等。

生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；废油脂由陕西鑫源环发油脂有限公司清运；生产过程中产生的废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废液压油、废润滑油、废煤油等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由陕西环能科技有限公司处理。

四、环境保护设施效果

1. 废水

本次验收监测期间：废水总排口的化学需氧量、五日生化需氧量、pH、悬浮物排放浓度符合标准《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准限值要求；氨氮、总氮、总磷、石油类排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 3196-2015）B级标准要求。

2. 废气

有组织废气：项目油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准要求。喷漆废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1表面涂装行业相关要求限值。喷漆废气中颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值；

无组织废气：验收监测期间，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃监控浓度、处理效率满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1、表3相关要求限值。非甲烷总烃厂区内1h平均浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A排放限值。颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值。

3. 噪声

验收监测期间，项目厂界昼间噪声值范围为53~59dB(A)，监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区排放限值。

- 固废

项目生活垃圾集中分类收集后由环卫部门定期清运；废油脂由陕西鑫源环发油脂有限公司清运；生产过程中产生的废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废液压油、废润滑油、废煤油等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由陕西环能科技有限公司处理。项目危废暂存间建设较规范。

五、验收结论

该项目履行了环境影响评价及审批手续，在建设中落实了环评及其批复提出的废水、废气、噪声、固废等污染防治要求，经检测，各项污染物排放满足排放标准。按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定，对项目逐一对照核查，项目无不合格事项。验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强污染治理设施的日常维护，确保各项环保设施的稳定高效运行，污染物达标排放。

2、加强危险废物的收集暂存处置管理。

七、验收人员信息

详见验收组名单。

验收组

2022年9月15日